## LISTA (hidden)
1 | No break Tipo I No Break de 600VA/300W: Entrada: Tensão nominal de entrada: 115V; Frequência de entrada: 60 Hz +/- 5 Hz; Tipo de Conexão de Entrada: plugue NBR 14136; Comprimento do Cabo (fixo): 1,28 metros. Saída: Tensão nominal de saída: 115V; Fator de potência: 50%; Eficiência em carga total: 90.0%; Frequência de saída (sincronizada com rede elétrica) 60 Hz; Forma de onda Senoidal por aproximação. Conexões de saída: 4 tomadas NBR 14136. Autonomia: carga de 120W: 15 minutos; Meia carga (150W): 11 minutos; Plena carga (300W): 3 minutos. Bateria: Tipo de bateria: Bateria selada Chumbo-Ácido livre de manutenção a prova de vazamento; Tempo de recarga: típico 12 horas; Quantidade: 1 bateria de 12 V / 7 Ah. Com cabos e manuais inclusos. ¦ Unidade
2 | No break Tipo II No Break de 1.440VA/980W: Entrada: Tensão nominal de entrada: 120 V; Frequência de entrada: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing); Tipo de ligação de entrada: NEMA 5-15P; Comp. do fio: 1.83 metros; Margem de entrada em funcionamento normal: 82~144 V. Saída: Potência de saída: 1,440 VA; Potência de saída em Watts: 980 Watts; Tensão nominal de saída: 120 V; Forma de onda senoidal. Conexões de saída: 6 tomadas padrão NBR14.136. Autonomia: Meia carga 23.9 min.; Carga total: 6.7 min.. Baterias: Selada Chumbo-Ácido livre de manutenção: a prova de vazamento; Cartucho de substituição de bateria: RBC7 (2 baterias de 12 V / 18 Ah). Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break, Cabo USB, CD com software de instalação e manuais inclusos ¦ Unidade
3 | No break Tipo III No Break 2.200VA/1.980W USB Bivolt Automático: Entrada: Tensão nominal: 120 V; Freqüência: 50/60 Hz +/- 3 Hz (auto sensing); Plugue de Conexão de entrada: NBR 14136 Padrão novo do plugue Brasileiro; Intervalo de tensão ajustável para as principais operações: 82 – 144 V; Intervalo de tensão ajustável para as principais operações: 75 – 154 V. Saída: Capacidade de potência: 1980 Watts / 2200 VA; Potência máxima configurável: 1980 Watts / 2200 VA; Tensão nominal:120 V; Eficiência em carga total: 95 %; Distorção da tensão: inferior a 5 % na carga máxima; Freqüência (sincronizada com rede elétrica): 47 - 53 Hz para 50 Hz nominal,57 - 63 Hz para 60 Hz nominal; Fator de crista: até 5 : 1; Tipo de forma de onda senoidal. Conexões de saída: 6 tomadas padrão NBR14.136. Autonomia: Meia carga 24.1 min.(990 Watts); Carga total 6.7 min.(1980 Watts). Baterias: Selada Chumbo-Ácido livre de manutenção, a prova de vazamento; Cartucho de substituição de bateria: RBC55 (4 baterias de 12 V / 18 Ah); Quantidade de RBC: 1 cartucho (4 baterias de 12 V / 18 Ah). Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break, Cabo USB, CD com software de instalação e manuais inclusos. ¦ Unidade
4 | No break Tipo IV No Break de 3.000VA/2.700W: Entrada: Tensão nominal de entrada: 115 – 127 / 220 V; Faixa de tensão: 98 – 140 / 192 – 250 V; Frequência: 60 Hz; Tolerância: ± 5 %; Tipo de conexão: plugue NEMA L6-30P. Saída: Potência nominal de saída: 2100 Watts / 3000 VA; Tensão nominal de saída: 115 V / ± 10 %; Topologia: Linha Interativa; Tipo de forma de onda senoidal pura. Conexões de saída: 8 tomadas de saída NBR14.136; 1 porta RS 232 C; Conector de saída SAK; 1 conector de expansão de bateria. Autonomia: 21 min. em meia carga (uso de 1050 W) e 8 min. em plena carga (uso de 2100 W). Bateria: Selada Chumbo-Ácido, regulada por válvula VRLA, livre de manutenção; Tensão da bateria: 12 V / 18 Ah; Quantidade de baterias: 4 baterias de 12 V / 18 Ah. Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break, Tomada NEMA L6-30R, Espelho para tomada, CD com software de instalação e manuais inclusos. ¦ Unidade
5 | No break Tipo V No Break de 6000VA/4.200W: Entrada: Tensão nominal: 230 V; Freqüência: 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing); Tipo de conexão: Fio rígido 3-wire; Intervalo de tensão ajustável para as principais operações: 160 – 280 V; Intervalo de tensão ajustável para as principais operações: 100 – 280 V. Saída: Capacidade de potência: 4200 Watts / 6000 VA; Potência máxima configurável: 4200 Watts / 6000 VA; Tensão nominal: 230 V; Nota sobre a tensão: configurável para 220 : 230 : ou 240 - tensão de saída nominal; Eficiência em carga total: 92 %; Distorção da tensão: inferior a 3 %; Freqüência (sincronizada com rede elétrica): 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1; Fator de crista: 3 : 1; Tipo de forma de onda senoidal. Não possui tomadas na saída, usando direto em ligações de ramais elétricos. Autonomia: Tempo de recarga: aproximadamente 2.50 horas. Bateria: Selada Chumbo - Acido livre de manutenção: a prova de vazamento; Cartucho de substituição de bateria: RBC44 (16 baterias de 12 V / 5 Ah); Quantidade de cartuchos: 1 (16 baterias de 12 V / 5 Ah). Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break, CD com software de instalação e manuais inclusos. ¦ Unidade
6 | No Break Tipo VI No Break de 10KVA / 8KW: Entrada: Intervalo de tensão ajustável para as principais operações: 160 ~ 280 VAC; Tensão nominal: 208 V; Freqüência: 50/60 Hz +/- 5 Hz (auto sensing); Conexão de entrada: Fio rígido 3-wire (2PH + G); Distorção harmônica (total): Menos de 7 % plena carga. Saída: Potência: 8000 Watts / 10 KVA; Potência máxima (configurável): 8000 Watts / 10 kVA; Tensão nominal: 208 V (Configurável para 208 ou 240 - tensão de saida nominal); Eficiência em carga (total): 92 %; Distorção da tensão: inferior a 3 %; Freqüência (sincronizada com rede elétrica): 50/60 Hz +/- 3 Hz ajustável pelo usuário +/- 0.1; Fator de crista: 3 : 1; Forma de onda: onda senoidal. Conexões de Saída: 2 tomadas Fio rígido 3-wire (2PH + G); 1 tomada Fio rígido 4-wire (2PH + N +G); 2 tomadas NEMA L14-30R; 2 tomadas NEMA L5-20R; 2 tomadas NEMA L6-20R; 2 tomadas NEMA L6-30R. Autonomia: típico em meia carga 13.2 minutos (4000 Watts) Tempo de autonomia típico em carga total 4.0 minutos (8000 Watts). Bateria: Selada de chumbo ácido; Cartucho de substituição de bateria: 2 cartuchos RBC44 (16 baterias 12 V / 6 Ah cada). Cabo RS-232 de sinalização inteligente para No-Break, Kit de montagem, CD com software de instalação e manuais inclusos. ¦ Unidade
7 | Modulo de Bateria para No Break Tipo VI Modulo de Bateria do No Break de 10KVA: Baterias e tempo de operação: Tipo de bateria: Sem manutenção, selada, de chumbo ácido com eletrolítico suspenso (prova d’água); Esperada da Bateria: 3 ~ 5 anos; Quantidade de baterias no módulo: 16 unidades de 12 V / 5 Ah; Quantidade de RBC: 2 (com 8 baterias cada). Selada Chumbo - Acido livre de manutenção. Autonomia: Onze minutos com carga cheia, certificada para o No breack ,Comunicação & Gerenciamento Porta de interface DB-9 RS-232,RJ-45 10/100 Base-T, Cartões slot inteligente? Pré-Instalados. Painel de controle Display de LED com barra gráfica para carga e bateria e indicadores de On line : Troca de bateria : e Sobre Carga e Bypass Alarme sonoro Soar alarme quando na bateria Alarme distinto de pouca bateria tom de alarme continuamente sobre carregado Desligamento de Emergência (EPO) Proteção contra surtos e filtragem de pólos múltiplos de ruídos : passagem do surto de 0.3% IEEE : tempo de resposta de 'APERTO' zero : de acordo com UL 1449 Físico Dimensões máximas de altura 432.00 mm Dimensões máximas de largura 522.00 mm Dimensões máximas de profundidade 663.00 mm Altura. ¦ Unidade

## DADOS
SOLICITAÇÃO DE COMPRA
MATERIAL PERMANENTE - EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS
Clique aqui para consulta aos itens disponíveis para solicitação
2015-06-09
PROTOCOLO Preencher após criação do requerimento
CURSO OU UNIDADE
RECURSO
SOLICITANTE INFORMAR O GESTOR DO RECURSO
E-MAIL
RAMAL
ENDEREÇO DE ENTREGA
HORÁRIO DE ENTREGA
MATERIAL A SER LICITADO:
ITEM INSIRA O CÓD DO ITEM | DESCRIÇÃO CAMPO SEM POSSIBILIDADE DE EDIÇÃO | QUANT EM NÚMERO

## Plan1 (hidden)
ARRECADAÇÃO (FONTE 250)
CONVÊNIO
EMENDA PARLAMENTAR
PDI
TESOURO